Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Jednostką ubiegającą się o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z odprowadzenia oczyszczonych ścieków do rowu bez nazwy ( symbol techniczny RŁ3) poprzez zaprojektowane wyloy jest:

INWESTOR: GMINA BRZEŹNIO ul. Wspólna 44 98 -275 Brzeźnio

Projektowana budowa zlokalizowana zostanie na działce 209 i 210 będącą własnością Gminy Brzeźnio.

Szczególne korzystanie z wód będzie polegać na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej oczyszczalni SBR 275m3/d poprzez projektowany wylot W działce nr. ewid. 209 i 210 w km 1+020 rowu bez nazwy.

Obudowa wylotu będzie wykonana na miejscu z betonu kl. B – 20, na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.

Charakterystyka przyjętych rozwiązań oczyszczalni ścieków SBR :

BUDYNEK TECHNICZNY:

- ścieki dowożone: niecka ociekowa o wym 5,0x3,0m, sitopiaskownik Q=5dm3/s dla ścieków do

wożonych,

- stacja zlewcza ścieków dowożonych wyposażona w zasuwę odcinająca, przepływomierz, ph-

metr,  kompresor

- zbiornik ścieków dowożonych o V=43,75m3 z dwoma mieszadłami napowietrzającymi

- krata:  krata o oczkach 5mm, zbiornik uśredniający o V=110 m3, z mieszadłem i pompownią

główną z dwoma pompami

- wiata stalowa do składowania osadów o wymiarach 10,70x15,0m z magazynem wapna

- instalacje grzewcze dyżurne elektryczne, elektryczne, automatyki i wentylacji mechaniczno-

grawitacyjnej, pod wiatą stalową płyta żelbetowa zbrojona z izolacja podposadzkowa, płyta ukształtowana ze spadkami do wpustów kanalizacji sanitarnej podposadzkowej odbierającej odcieki i skierowującej je do ponownego oczyszczania, płyta przewidziana jest do składowania osadu na okres 3 -ech miesiecy

OCZYSZCZALNIA SBR Qśrd=275,0m3/d ( reaktory SBR 2x137,50m3/d z recyrkulacją wewnętrzną) o wymiarach 19,15x16,60m i wysokości 8,0m ze zbiornikiem uśredniającym, komorami beztlenowymi, tlenowymi, zbiornikiem piany i zagęszczaczem osadów, pomieszczeniem dmuchaw i pomp, prasą ze stacją polielektrolitu, sitopiaskownikiem, zbiornikiem i pompami płucznymi, pompami śrubowymi, wiatą nad komorami tlenowymi o wym. 19,15x8,30m, węzłem sanitarnym, magazynem i sterownią, instalacjami

wod-kan, grzewczymi elektrycznymi, elektrycznymi i AKPiA

BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY 11,00x20,00m i wysokości 6,0m z węzłem szatniowo - sanitarnym, sterownią, pomieszczeniem socjalnym, kotłownią na paliwo pellet i instalacją c.o., magazynem, magazynem wapna i pomieszczeniem agregatu p. twórczego z systemem SZR

INSTALACJE TECHNOLOGICZNE: przyłącz wodociągowy z pomiarem i instalacją zasilającą dla potrzeb socjalnych i technologicznych, instalacje technologiczne i elektryczne po terenie całej oczyszczalni, sterowanie i automatyka z wizualizacją procesów na panelu sterowania z przesyłem danych na wybrane miejsce obsługi, telewizja przemysłowa, pomiar ścieków przepływomierzem umieszczonym w pomieszczeniu pomp

WYLOT ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH  - projektuje się jako budowlę żelbetową umieszczoną w brzegu istniejącego rowu bez nazwy na terenie oczyszczalni. Wylot zlokalizowany zostanie w km 1+020 rowu bez nazwy.

Projektowany jest wylot W do rowu w km 1+ 020 rurą o średnicy DN 250, skarpy oraz dno rowu zostaną zabezpieczone płytami Jomb. Rzędna terenu 161,60 mnpm,  a dna wylotu 160,60mnpm. Ścieki oczyszczone zostaną wprowadzone rurociągiem PVC 250 do rowu bez nazwy za pomocą projektowanego wylotu „W” w km 1+020nych. Wylot „W” będzie wykonany jako konstrukcja żelbetowa z betonu kl. B – 20, na podsypce z pospółki o grubości 20 cm. Współrzędne geograficzne wylotu W -  N: 51* 29' 53,16"  E: 18* 37' 50,51"

Projektowana jest przekładka istniejącego zbieracza drenarskiego 110mm przebiegającego w poprzek działki 209 i 210.  Projektuje się przekładkę w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi obiektami – przełożenie projektuje się z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1,0m. Projektowany główny zbieracz projektuje się zakończyć wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzędnej posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzędnej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych współrzędnych geograficznych N: 51* 29' 53,01"  E:18* 37' 50,06"

ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ – dojazd do oczyszczalni projektuje się i z istniejacej drogi gminnej posiadajacej zjazd z drogi powiatowej, a następnie drogą ustaloną na zasadzie użyczenia gruntów prywatnych właścicieli

Przepust d=0,60m projektuje się na rzędnej 164,10- wlot i 164,05-wylot,  spadku 0,61% i współrzędnych geograficznych N: 51* 29' 50,16"   E: 18* 37' 30,42"

DROGI WEWNĘTRZNE -drogi wewnętrzne z kostki betonowej szarej w obrzeżu z krawężnika betonowego

OGRODZENIE  panelowe, prefabrykowane żelbetowe pełne

SIECI WEWNĘTRZNE;  kanalizacja sanitarna, rurociągi technologiczne, oświetlenie terenu z telewizją przemysłową

PRZEKŁADKA ISTNIEJĄCEGO zbieracza drenarskiego - istniejący zbieracz drenarski 110mm przebiegający w poprzek i wzdłuż działki 209 i 210 projektuje się przełożyć w celu uniknięcia kolizji z projektowanymi obiektami – przełożenie projektuje się z rur PVC 150mm i studzienek betonowych dn=1000mm.

Projektowany główny zbieracz projektuje się zakończyć wylotem W1 w km 1+030 rowu bez nazwy o rzędnej posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzędnej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz geograficznych współrzędnych geograficznych N: 51* 29' 53,01"  E:18* 37' 50,06"

ZIELEŃ -zieleń zimozielona – tuje, świerki

a) drzewa iglaste:

- picea glaauca – świerk biały, jałowiec

b) drzewa liściaste

- salix caprea – wierzba iwa - sorbus anacuparia – jarząb pospolity

c) krzewy liściaste

- corylus avellana – leszczyna pospolita - sambucus nigra – bez czarny - salix aurita – wierzba uszata o wys. min. 1,0m w dwóch rzędach ( przed i za ogrodzeniem)

Projektuje się mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków gwarantującą że jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika z oczyszczalni ścieków odpowiadać będzie wymogom z Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984). Zgodnie z w/w rozporządzeniem ścieki z oczyszczalni o RLM 2000 do 9999 wprowadzane do wód płynących nie mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach większych niż:

BZT5 = 25 mgO2/dm3                               ChZT = 125 mgO2/dm3                            Zawiesina og. = 35 mg/dm3.

Efekty redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych

Tab. nr 3  Wymagane efekty redukcji zanieczyszczeń

| Wskaźnik zanieczyszczeń [mg/dm3] | Stężenie ścieków surowych | Stężenie ścieków oczyszczonych dopuszczalne | Stopień redukcji zanieczyszczeń [%} |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5 ChZT Zawiesina og. | 523 1045 523 | 25 125 35 | (523-25)/523*100=95,22 (1045-125/1045*100=88,05 (523-35)/523*100=93,30 |

Na podstawie przedstawionych wyżej rozwiązań Wójt Gminy Brzeżnio wnioskuje się o udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

  - dla oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Brzeźnio na działkach 209 i 210 dla następujących parametrów :

-przepustowość oczyszczalni:

Q śrd = 275m3/d   Qmaxd=357,5 m3/d   Qmaxh= 30 m3/h,  RLM=2 400

-przewidywana wielkość ładunków zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczysz

czalni wyniesie:            ŁBZT5 = 144 kgO2/d, ŁCHZT = 288 kgO2/d, Łzaw. = 144 kg/d,

          - ŁN-og = 28,8 kgN-og/d, ŁP-og = 6,0kgP-og/d.

i wielkościach zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekraczających poniżej poda -

nych wartości:

BZT5 - 25 g 02/m3		     CHZT-125g02/m3		  Zawiesina ogólna - 35 g/m3

-zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem stężenia odprowadzanych do odbiornika z      oczyszczalni ścieków odpowiadać będą wymogom z Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 137 poz. 984 z 2006r).

- stopień usuwania BZT5: (523-25)/523 x 100 =	 95,22%

- stopień usuwania ChZT: (1046-125)/1046x100=	 88,05%

- stopień usuwania zawiesin: (523-35)/523x100 =	 95,22%

- na budowę wylotu W  do odprowadzenia ścieków oczyszczonych  w km 1+ 020 rowu , skarpy oraz dno rowu zostaną zabezpieczone płytami Jomb.  Rzędna terenu 161,60 mnpm,  a dna wylotu 160,60mnpm. Ścieki oczyszczone zostaną wprowadzone rurociągiem PVC 250 . Wylot „W” będzie wykonany jako konstrukcja żelbetowa z betonu kl. B – 20, na podsypce z pospółki o grubości 20 cm. Współrzędne geograficzne wylotu W -  N: 51* 29' 53,16"  E: 18* 37' 50,51"

  - na przebudowę istniejących drenaży PVC 75-150mm i odprowadzenie wód drenarskich w ilości jak dotychczas za pomocą projektowanego wylotu W1 w kilometrze 1+030 rowu bez nazwy. Projektowany główny zbieracz projektuje się zakończyć wylotem W1 o rzędnej posadowienia wylotu 160,50mnpm i rzędnej wylotu zbieracza -160,70mnpm oraz współrzędnych geograficznych N: 51* 29' 53,01"  E:18* 37' 50,06"

  - na likwidację istniejącego wylotu drenarskiego W3 w km 0+990 rowu bez nazwy o współrzęd-   nych geograficznych N: 51* 29' 53,5"  E:18* 37' 51,66" i na likwidacje kolidujących drenaży

- na odprowadzenie wód infiltracyjnych pochodzących z pompowania podczas prowadzenia robót montażowych o całkowitej wielkości Q=28,80m3 i przepływie q= 5,56dm3/s o parametrach fizyko chemicznych odpowiadających pierwszej klasie czystości wody i odprowadzenie ich projektowanym wylotem W  w km 1+020 rowu bez nazwy .

- na przebudowę przepustu żelbetowego z rur WIPRO dn=600mm o długości L=8,30m na działce nr ewid. 198/3 w km 2+917– 2+925 drogi powiatowej 1729E Tumidaj - Brzeźnio. Przepust projektuje się z przyczółkami betonowymi. Rury przepustowe projektuje się posadowić na obsypce żwirowej o grubości 20cm., szerokość zjazdu publicznego 5,00m o łukach 5,0m i o nawierzchni asfaltowej. Przepust d=0,60m projektuje się na rzędnej 164,10- wlot i 164,05mnpm-wylot,  spadku 0,61% i współrzędnych geograficznych N: 51* 29' 50,16"   E: 18* 37' 30,42"

Opracował

Mgr inż. Marek Matyjewicz