1. Założenia do projektu

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje likwidacje kolizji nowo projektowanej infrastruktury drogowej z istniejąca siecią teletechniczną.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej;

- aktualne podkłady geodezyjne z uzbrojeniem podziemnym;

- wizja lokalna projektanta;

- pisma z warunkami i uzgodnienia;

- obowiązujące w Polsce przepisy, normy, rozporządzenia branżowe;

- dane z Paszportyzacji TP S.A.

1.3. Stan istniejący uzbrojenia

Teren przewidziany do budowy jezdni, chodnika, wjazdów na posesje oraz zatok autobusowych jest uzbrojony w infrastrukturę telekomunikacyjną. W miejscu planowanym pod zabudowę nowej infrastruktury drogowej znajduje się kanalizacja kablowa.

Ponieważ istniejące urządzenia uniemożliwiają  budowę należy je przenieść poza planowaną jezdnię.

Przebudowy i zabezpieczenia wymaga:

- istniejące ziemne kable telekomunikacyjne.

1.4. Zakres opracowania

W zakresie niniejszego opracowania wchodzi:

- budowa nowych telekomunikacyjnych kabli ziemnych;

- regulacja ram i pokryw studni do projektowanego układu drogowego;

- demontaż kolidującego uzbrojenia.

2. Opis inwestycji

2.1. Zagospodarowanie terenu

Niniejszy projekt nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.

2.2. Ochrona środowiska

Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji teletechnicznych nie ma wpływu na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, wód i gleby.

2.3. Zakres inwestycji

Do przebudowy kabli należy stosować rury, wyposażenie i osprzęt (kable, rury, złącza) zgodne z Normami TP S.A nr ZN-XX/TP S.A.

Inwestycja obejmuje:

- budowę obiektów ochronnych z rur przepustowych RHDPEp110	- 27,00m,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej (zestawienie kabli):

- XzTKMXpw	10x4x0,5						-160,0m,

2.4. Opis techniczny

W związku z przebudową ulic Szkolna, Osiedlowa, Słoneczna, Pogodna w miejscowości Brzeźnio-Bronisławów, przebudowana będzie istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna firmy Telekomunikacja Polska S.A. Do przebudowy przewidziano jeden kabel ziemny.

Należy wykonać następujące prace:

- Zlokalizować podziemne urządzenia telekomunikacyjne w terenie za pomocą przekopów kontrolnych.

- Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 metra z każdej strony.

- Przed przystąpieniem do zaciągania nowych kabli należy sprawdzić drożność i szczelność nowowykonanej oraz wykorzystywanej do wprowadzania kabli istniejącej kanalizacji – w razie konieczności dokonać udrożnienia odcinków.

- Przebudowę kabli kanałowych wprowadzonych i wyprowadzonych do studni kablowych należy wykonać po wybudowaniu w całości nowych odcinków kanalizacji. Po wykonaniu zrównoleglenia i sprawdzeniu prawidłowości dokonanych połączeń można przystąpić do wyłączenia z równoległości kabli przeznaczonych do demontażu.

- Końce rur ochronnych we wszystkich przypadkach powinny być uszczelnione.

- Od istniejącej studni przed szkołą na ul. Szkolnej do istniejącego słupka kablowego w ul. Słonecznej należy wybudować nowy kabel ziemny. W studni na istniejącym kablu należy wykonać złącze równoległe, do którego należy wpiąć nowy kabel.  W słupku kabel wpiąć w istniejącą łączówkę, wypinając stary kabel.

- Dokonać pomiaru kabli miedzianych linii wieloparowych w celu sprawdzenia zgodności jej wykonania z wymaganiami normy TP S.A. Wyniki pomiarów wybudowanej linii kablowych powinny być zawarte w dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami pomiarów i badań wymaganych pomiarów technicznych. Dokonać pomiarów końcowych prądem stałym, pomiarów tłumienności skutecznej, pomiarów tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowy.

- Po wyłączeniu z równoległości istniejących kabli można przystąpić do ich wyciągania z kanalizacji jak i ziemi (o ile inwestor uzna to za konieczne). Wyciągnięte odcinki kabli należy złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora. Wykopy po zdemontowanych kablach należy zasypać ziemią z wykopów po projektowanych studniach zagęszczając je do wskaźnika 1. Nadmiar ziemi przetransportować z miejsca przebudowy.

- Kable ziemne powinny być układane na głębokości 0,8 m poniżej poziomu gruntu oraz na głębokości 1,0 m pod jezdniami (w rurze osłonowej). Przebieg kabli powinien zostać oznaczony taśmą ostrzegawczą na głębokości 0,4 m. Kable i rury przepustowe w wykopie należy układać na podsypce piaskowej o grubości 5 cm. Ułożone kable i rury należy przysypać warstwą piasku 5 cm ponad poziom rury, a następnie dopiero zasypywać warstwą rodzimego gruntu.

- Należy zapewnić możliwość skorygowania wysokości montażu włazów studni w czasie budowy powierzchni chodnika +/- 0,1m. Przed przystąpieniem do budowy studni kablowych wykonawca winien uzyskać potwierdzenie pisemne od inwestora i generalnego wykonawcy o aktualności rzędnej wykonanych nawierzchni w miejscach posadowienia studni.

- W przypadku odkrycia w czasie prac ziemnych innej istniejącej infrastruktury podziemnej należy ją zabezpieczyć wykorzystując w tym celu dwudzielne rury osłonowe.

- Projektowane kable i złącza należy oznaczyć za pomocą przywieszek identyfikacyjnych według normy ZN-10 TP S.A. - 022 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. Przywieszki identyfikacyjne powinny być wykonane w sposób estetyczny, gwarantujący ich trwałość. Przywieszki identyfikacyjne należy mocować do kabla i złączy za pomocą wiązadeł uniemożliwiając ich przemieszczanie się.

Kable rozdzielcze w studniach kablowych oraz w szafie kablowej wyposażyć w przywieszki identyfikacyjne koloru niebieskiego z oznaczeniem typu kabla i odpowiednim numerem.

- Po zakończeniu prac należy usunąć nadmiary rur i kabli telekomunikacyjnych z przebudowywanych odcinków.

2.5. Zestawienie materiałów

| l.p. | Rodzaj | szt. | m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura RHDPEp 110/6,3, polietylenowe przepustowe |  | 33 |
| 2. | Taśma, ostrzegawcza, nadruk "UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY", szerokość 10cm |  | 160 |
| 3. | Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 |  | 160 |
| 4. | Łączniki odgałęźne UB2A | 40 |  |
| 5. | Złącze kablowe Xaga500 43/8-150 | 1 |  |
| 6. | Złączki do rur RHDPEp 110/6,3 | 2 |  |

3. Przepisy BHP

- Pracownicy zatrudnieni przy budowie linii telekomunikacyjnych powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy.

- Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie, a także eksploatacji linii należy przyjmować z ogólnobudowlanych przepisów BHP.

4. Uwagi końcowe

- Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba specjalizująca się i posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego rodzaju prac, posiadająca ponadto akceptację właściciela przebudowywanej sieci TP S.A.

- O pracach należy powiadomić z wyprzedzeniem 14-dniowym TP S.A. oraz przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do odpowiednich zawartych w uzgodnieniach służb o pełnienie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami.

- Szczegółowy harmonogram robót opracowany na podstawie harmonogramu wstępnego zawartego w niniejszym opracowaniu należy uzgodnić z właścicielem przebudowywanej sieci TP S.A.

- Roboty budowlano-montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej należy wykonywać zgodnie z normami TP S.A., a także przepisami obowiązującymi w budownictwie, łączności i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela TP S.A.

- Projekt został opracowany zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi - pismo numer TOTDALU/JS.215-92743/13 z dnia 08.08.2013r. oraz TOTDALU/JS.215-92745/13  z dnia 08.08.2013r. przedstawionymi przez TP S.A. w Łodzi oraz na podstawie danych i informacji otrzymanych od pracowników  TP S.A.

- Pracę w obrębie kabli telekomunikacyjnych wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. W przypadku, gdy teren przewidziany pod zabudowę jest częściowo wolny od zabudowy i uzbrojenia podziemnego oraz po upewnieniu się, że na trasie nowej kanalizacji jak i kabli ziemnych nie ma innych urządzeń podziemnych prace można na odcinku bez uzbrojenia wykonywać mechanicznie. W pobliżu innych urządzeń podziemnych prace należy wykonywać ręcznie, wykonując odpowiednie przekopy kontrolne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powinien zapoznać się z aktualna mapą geodezyjną uzbrojenia podziemnego, uwagami zawartymi w protokole ZUDP.

- Wytyczenie projektowanych elementów powinno zostać wykonane przez  uprawnionego geodetę.

- Wymagane jest przestrzeganie warunków podanych w w/w pismach oraz należy stosować się do zaleceń instytucji, które zastrzegały sobie prawo zgodnie z protokołem ZUDP.

- Projektowane zmiany sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez TP S.A., zostały przedstawione na planie zagospodarowania terenu (rys.2).

- Po wykonaniu wszystkich prac należy wykonać końcowe badania techniczne przebudowanych kabli i dostarczyć inwestorowi protokoły badań i dokumentację powykonawczą.

- Wybudowane kable należy przed zasypaniem zgłosić do zinwentaryzowania przez uprawnionego geodetę i odbioru technicznego przez przedstawiciela TP S.A.

- Wybudowane kable telekomunikacyjne należy przekazać właścicielowi jako odtworzenie unieczynnionych kabli i urządzeń.

- Planowane prace nie mogą powodować przemieszczenia, osiadania i przerwania urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu.

- Wykopy w miejscach kolizyjnych powinny być zabezpieczone (oszalowane) przed obsunięciem się ziemi.

- Przystąpienie do realizacji prac związanych z liniami światłowodowymi TP należy zgłosić w formie elektronicznej i pisemnej na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług w Katowicach

Ul. Ordona 13

40-163 Katowice

Fax. 32 204-01-01

oraz

przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w celu wyznaczenia nadzoru technicznego służb TP S.A.