### inż.  IRENEUSZ JASZCZYK

# PROJEKTOWANIE i NADZORY ROBÓT

## UL. DROGA BRZEZIŃSKA 20      98-200  SIERADZ Tel. 606122747

| TEMAT- ZADANIE LOKALIZACJA-ADRES RODZAJ OPRACOWANIA INWESTOR PROJEKTANT DATA OPRACOWANIA | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ # m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1,600 PROJEKT BUDOWLANY ###### Gmina Brzeżnio 98-275 Brzeżnio ul. Wspólna 44 Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z: umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. sierpień 2014rok |
| --- | --- |

### S P I S    T R E Ś C I

Strona tytułowa………………………………………………………………………………….str. 1

Spis treści……………………………………………………………………………………….str. 2

I .  C Z Ę Ś Ć   O P I S O W A.......................................................................................................str.3-9

Opis do projektu zagospodarowania terenu  …………………………………………….str. 3-4

Podstawa opracowania…………………………………………………………………………...str. 3

Dane ogólne………….…………………………………………………………………………...str. 3

Przedmiot i zakres opracowania… …………………………………………………………… .. str. 3

Istniejący stan zagospodarowania terenu…………..………………………………………….....str. 3

Projektowane zagospodarowania terenu….………..………………………………………….....str. 4

Sprawy terenowo prawne……………...….………..………………………………………….....str. 4

Opis techniczny projektu budowlanego……………………………………………………..str. 5-9

Rozwiązania instalacyjno-techniczne……………………………………………………………....str. 5

Opis ogólny przyjętych rozwiązań….……………………………………………………………....str. 5

Roboty ziemne…………………..….……………………………………………………………....str. 5

Uzbrojenie sieci wodociągowej…………..……………..….……………………………………....str. 6

Materiały i wyposażenie…………………..……………..….……………………………………....str.6

Kolizje z istniejącym uzbrojeniem……………..…………………………………………………..str. 6

Uwagi końcowe…………………………………………………………………………………… str. 7

Opis do projektu „BIOZ”…..…………………………….……………………………………….str.7-8

Współrzędne geodezyjne sieci wodociągowej……………………………………………………str. 9

### II.  C Z Ę Ś Ć    R Y S U N K O W A………………………………………………………….str. 10-14

Projekt zagospodarowania sieci wodociągowej ……………...…………………………….......str. 10

Szczegół bloków oporowych……………………………………………………………………str. 11

Szczegół montażu hydrantów p.poż…………………………………………………………… str. 12

Szczegół  przejścia pod kablem energ.i telekom………………………………………………..str. 13

Szczegół przejścia przejście pod drogą……………………………………………………........str. 14

### II.  Z A Ł Ą C Z N I K I………………………………………………………………………..str. 15-19

Warunki techniczne podłączenia wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej……………...str. 15

Opinia ZUDP w Łasku………………………………………………………………………....str. 16

Zaświadczenie PIIB………………………………………………………………………….....str. 17

Uprawnienia projektowe……………………………………………………………………….str.  18

Oświadczenie projektanta……………………………………………………………………....str.  19

1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy Brzeznio

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane – Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414).

- Polskie i branżowe normy i normatywy dotyczące zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotycząca rozwiązywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego na ZUDP

- Pomiary uzupełniające i wizja lokalna.

  - Dane ogólne

Teren objęty opracowaniem obejmuje drogę gminną i prywatną.  Głębokość przemarzania gruntów na omawianym terenie  wynosi 1,5 m. Zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej Ø 110 PCV położonej w  dz. nr 75/1 .

  - Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociągowej zakończonej hydrantem p.poż.

Projekt obejmuje swym zakresem :

- budowę sieci wodociągowej o długości

Ø 90mm PCV – 1,0MPa	- długość       162,0m.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Istniejący stan zagospodarowania został uwidoczniony na mapach do celów projektowych w skali 1:500.

Na terenie projektowanego wodociągu występuje następujące uzbrojenie :

- sieć energetyczna

- sieć wodociągowa

- sieć telekomunikacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza się niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :

- drogi utwardzone z nawierzchnią asfaltową

- drogi nieutwardzone gruntowa

  - Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wybudowanie  sieci wodociągowej. Jest to obiekt liniowy, ułożony pod powierzchnią terenu, co nie wymaga trwałego wydzielenia terenu. Lokalizację sieci wodociągowej przewidziano w  pasach drogi gminnej-75/1 i prywatnej 600. Sieć wodociągowa po jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania terenu. Wyłącznie na czas budowy wymagać będzie czasowego zajęcia terenu o szerokości około 4 m. Projektowana inwestycja nie będzie wymagać dostaw paliw, wody i nie będzie wydzielać substancji odpadowych.

Teren po wybudowaniu wodociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

1.6 Sprawy terenowo prawne

Projektowany wodociąg zlokalizowany jest na terenach  będących własnością  Gminy Brzeżnio oraz prywatnej.

2.0   Opis techniczny projektu budowlanego.

2.2 Rozwiązania instalacyjno - techniczne

2.2.1 Opis ogólny przyjętych rozwiązań

Sieć wodociągową Ø 90 mm PCV projektuje się włączyć  do istniejącej sieci wodociągowej Ø110m PCV poprzez  trójnik Ø100/80/100mm  z  zasuwą Ø 80mm .

Przejście wodociągiem pod drogą asfaltowa  należy wykonać w rurze osłonowej stalowej wbudowanej metoda przewiertu, dla zapewnienia ciągłości ruchu.

2.2.3  Roboty ziemne

Projektowany rurociąg (poza przewiertem) należy układać  w wykopach liniowych -  wykop skarpowy 1:1,0.

W rejonie występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji należy wykonać ręcznie poprzeczne wykopy sondażowe.

W miejscu skrzyżowań wodociągu z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi lub energetycznymi  należy je zabezpieczyć zgodnie z załączonym rysunkiem nr 4.

W czasie prowadzenia robót montażowych należy chronić przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejącą zieleń. Prace ziemne w pobliżu drzew należy wykonać ręcznie. W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o średnicy ponad 5 cm należy pozostawić bez wycinania wsuwając rury pomiędzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni należy zabezpieczyć przed infekcją przewidzianymi do tego celu preparatami.

W trakcie wykonawstwa przestrzegać warunków BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopów, montażu, transportu i składowania materiałów zgodnie z Rozporządzeniem MB i PMB Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i remontowych oraz z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych i zapór.

Składowanie urobku i materiałów.

Urobek należy odwieźć na stały odkład w miejsce wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypać wykop w miejsce gruntów nasypowych. Materiały przeznaczone do wbudowania należy składować wzdłuż trasy budowanego wodociągu.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robót ziemnych i instalacyjno - montażowych należy zwrócić uwagę na istniejące podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokościowych powiadomić służby użytkowników urządzeń. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Konstrukcję wsporczą podwieszać do krawędziaków drewnianych ułożonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obciążenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowań z uzbrojeniem wykonywać ręcznie, stosując przekopy kontrolne oraz aparaturę do wykrywania uzbrojenia, kable zabezpieczyć zgodnie z zał. rys. nr 4.

Zasypywanie  wykopów.

Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 0,30 m powyżej wierzchu rury należy prowadzić szczególnie starannie warstwami o grubości 0,20 - 0,25 m z dokładnym zagęszczeniem przy użyciu piasku z wykopów . Na pozostałej wysokości wykopów można użyć do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, że będzie on pozbawiony brył, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczególne warstwy zasypki o grubości do 30 cm wymagają ubicia i zagęszczenia do Is >0,95.

Zasypkę wykopów dokonać po próbach ciśnieniowych i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

3.  Uzbrojenie sieci wodociągowej

3.1. Materiały i wyposażenie

Rurociąg główny –sieć wodociągowa

Rurociągi  zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi z rur polietylenowych

Ø 90mm  PCV 1,0MPa. Rury kielichowe łączone będą na uszczelki gumowe. Połączenia kołnierzowe należy wykonywać przy użyciu śrub nierdzewnych i uszczelek z elastomerów.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy owalne kołnierzowe klinowe emaliowane z miękkim zamknięciem na ciśnienie robocze PN-10. Proponuje się zasuwy klasy nie gorszej niż  AVK. Wszystkie zasuwy winne być posadowione na fundamentach betonowych wylanych do połowy średnicy rurociągu i przymocowane do nich za pomocą obejm zgodnie z załączonym schematem podparcia. Na połączeniach kołnierzowych zasuw należy obowiązkowo stosować uszczelki z elastomerów. Zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemne Ø 80mm  na odejściach FF Ø80 mm L=1,0 m.

Obudowy  zasuw należy wynieść do poziomu terenu czop obudowy zasuwy umieścić w elemencie betonowym i oznaczyć tabliczką informacyjną umieszczonymi na słupku.

4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Trasa wodociągu zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odległościami pionowymi i poziomymi od istniejącego uzbrojenia. W miejscu skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie. W czasie montażu istniejące uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej należy podwieszać, a w przypadku kanalizacji zastosować belkę drewnianą wystającą po obu stronach 1,0m – kabel umieścić w rurze AROT. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace należy przerwać i zawiadomić właściciela uzbrojenia.

#### 5. Uwagi końcowe

- Wystąpić o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym do Urzędu Gminy  w Brzeżniu

- Sieć wodociągową przed zasypaniem zgłosić do odbioru do Zakładu Komunalnego w Brzeżniu

- Włączenia do sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem ZK w Brzeżniu.

- Sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,0MPa

- Rurociągi wodociągowe zdezynfekować przepłukać i uzyskać pozytywne wyniki badanej wody przez koncesjonowaną SSE , dopuszczającą wodociąg do eksploatacji

Całość projektowanych robót należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie

BHP przy robotach budowlano-montażowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe,

- BN-83/8836-02  - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z późniejszymi zmianami

wprowadzonymi zarządzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne, wykopy w miejscach kolizji wykonać metodą przewiertów bez rozkopywania terenu,

- dla zapewnienia dojazdu na teren posesji we wjazdach rurociągi układać w rurach osłonowych wbudowanych metodą przewiertu,

- po ułożeniu wodociągu i kanalizacji w pasie drogowym zasypkę wykopów zagęścić do wskaźnika  Is = 1 - 0,97 zgodnie z BN-72/8932-01,

- odbudować chodnik z płytek wykorzystując płyty chodnikowe z odzysku

- 14 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić wszystkich użytkowników

uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń telekomunikacyjnych wykonać zgodnie z

normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- drogi i teren doprowadzić do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyżowań z istniejącymi liniami kablowymi osłonić rurami ochronnymi

dwudzielnymi typu „AROT”,

- należy uwzględnić wszystkie zalecenia wynikające z uzgodnień z poszczególnymi gestorami

uzbrojenia lub instytucji podanymi w załącznikach protokół ZUDP w Sieradzu.

#### 6. BiOZ

##### BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

„ B i OZ”

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dnia 10-07-2003r.)

BUDOWA :          ROZBUDOWA   SIECI WODOCIĄGOWEJ

# m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600

#### gm. Brzeżnio

###### INWESTOR :         Gmina Brzeżnio

#### 98-275 Brzeżnio ul. Wspólna 44

PROJEKTANT :  inż. Ireneusz Jaszczyk 98-200 Sieradz Droga Brzezińska 20

Sieradz - 08 – 2014 rok.

## OPIS DO PROJEKTU „BiOZ”

- Zakres robót:

-    Sieć wodociągowa  Ø 90mm  PCV

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych :

- na działkach brak budynków gospodarcze i mieszkalnych które by stwarzały zagrożenia dla prowadzonych robót.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje i zagrożeń oraz miejsce ich występowania

- potencjalnym zagrożeniem mogącym wystąpić w trakcie realizacji obiektu

jest możliwość przysypania ziemią. Przysypanie ziemią występuje podczas wykonania robót montażowych w wykopie-należy wykop zabezpieczyć ścianami rozporowymi lub wykonać jako szerokoprzestrzenny. Wykonywanie robót w pasie drogowym winno być wykonywane zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonanym przez uprawniona osobę.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych kierownik robót zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu pracowników w zakresie sposobu ich prowadzenia oraz ogólnych zasad BHP

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia `powinien uwzględniać założenia zawarte w Rozporządzeniu z dnia 23.06.2003r (Dz.U.Nr 120, poz.1126)

6.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanie robót budowlanych  w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- wszelkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób bezpieczny – zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401) ze szczególnym uwzględnieniem robót prowadzonych w pasie drogowym.

| OBIEKT | SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 2 |
| --- | --- | --- |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski gm. Brzeznio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | SZCZEGÓŁ MONTAŻU BLOKÓW OPOROWYCH | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |

UWAGA!

(Średnica, rzędna i długość rury osłonowej wg. projektu.)

| OBIEKT | SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 5 |
| --- | --- | --- |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | SZCZEGÓŁ PRZEJŚCIA WODOC. POD DROGĄ W RURZE OSŁONOWEJ | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |

UWAGA!

Przed rozpoczęciem robót powiadomić właściciela kabla (TPSA Sieradz, ZE Bełchatów ).

Przed zasypaniem zgłosić do odbioru właściciela kabla

| OBIEKT | SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 4 |
| --- | --- | --- |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA KABLA TELEKOM. i ENERGETYCZNEGO –t - i -eNN- | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |

| OBIEKT | SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 3 |
| --- | --- | --- |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | SZCZEGÓŁ WBUDOWANIA ZESTAWU HYDRANTOWEGO- NADZIEMNEGO | DATA 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |

Sieradz 08-2014r

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Niniejszy projekt pn. „  Rozbudowa sieci wodociągowej   w miejscowości  Stefanów Ruszkowski  gm. Brzeżnio„

- został wykonany zgodnie z:  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Inwestorem  zadania jest :

Gmina Brzeżnio

98-275 Brzeżnio ul. Wspólna 44

Lokalizacja m. Stefanów Ruszkowski

Obręb ewidencyjny Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600

| OBIEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 1 |
| --- | --- | --- |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600 gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGI | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |
| OBIEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 1 |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600 gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGI | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |
| OBIEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 1 |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600 gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGI | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |
| OBIEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 1 |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600 gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGI | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |
| OBIEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SIEĆ WODOCIĄGOWA | NR.RYS 1 |
| ADRES | m. Stefanów Ruszkowski dz. nr 75/1 i 600 gm. Brzeżnio |  |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W PASIE DROGI | Data 08-2014r |
| PROJEKTANT | inż. IRENEUSZ JASZCZYK nr upr.239/80 | PODPIS |

Przyłącza wodociągowe

Przyłącza wodociągowe do zakładu TWK-ZAG  zaprojektowano z rur PE (PN 10 )  110mm poprzez studzienkę wodomierzową  z wodomierzem sprzężonym do istniejącej sieci wodociągowej Ø100mm na terenie Zakładu.

Projektowane przyłącza wodociągowe należy włączyć do  sieci wodociągowej Ø 110mm PCV poprzez  wbudowanie trójnika Ø100/100/100 z zasuwą kołnierzową Ø100mm.

W studzience rys nr 7 zaprojektowano wodomierz sprzężony MWN/JS 80/4,00s o DN = 80/20 mm Przed  i za wodomierzem należy zamontować zawory odcinające ze spustem do wody i zawór zwrotny antyskażeniowy  Ø80mm.  Zestaw wodomierzowy zamontować zgodnie z PN-91/M-54910.