## Obciążalność
Tabela 1. Sprawdzenie dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodów i kabli nN
| typ przewodu/kabla | długość l | sposób ułożenia przewodu/ kabla* | temp. Otoczenia | temp. Przewodu | moc szczyt. oblicz. PB | prąd szczyt. oblicz. IB | zabezp. poj. systemu kablowego | zabezp. Systemu kablowego IN | prąd wyłączenia zabezp. dla t=1h I2 | znamionowa obciążalność jednego systemu kablowego | Ilość systemów kablowych | współczynnik obciążalności od ilości systemów kablowych | obciążalność długotrwała systemu kablowego Iz | 1,45x Iz | Warunek IB≤IN≤IZ spełniony TAK/NIE | Warunek I2≤1,45xIZ spełniony TAK/NIE | ochrona spełniona TAK/NIE
| - | m | - | °C | °C | kW | A | A | A | A | A | - | - | A | A | - | - | -
1 | RG-ZK
| YAKY 4x35mm2 | 50 | 1 | 20 | 90 | 40 | 72.1688 | - | 80 | 116 | 118 | 1 | 0.97 | 114.46 | 165.967 | TAK | TAK | TAK
2 | F1-ZK
| 5x H07V-K 16mm2 | 5 | 1 | 20 | 70 | 20 | 36.0844 | - | 40 | 58 | 68 | 1 | 0.97 | 65.96 | 95.642 | TAK | TAK | TAK
3 | F2 - R-AC2
| 5x H07V-K 16mm2 | 5 | 1 | 20 | 70 | 20 | 36.0844 | - | 40 | 58 | 68 | 1 | 0.97 | 65.96 | 95.642 | TAK | TAK | TAK
4 | R-AC2 - ZK
| YAKY 5x16mm2 | 20 | 1 | 20 | 90 | 20 | 36.0844 | - | 40 | 58 | 77 | 1 | 0.97 | 74.69 | 108.3005 | TAK | TAK | TAK
* 1- przewody ułożone w ziemi i w powietrzu k=1
** 2- przewód ułożony w korycie kablowym bez otworów k=0,97
*** 3- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,85
**** 4- przewód ułożone na posadzce, kanale kontakt pomiędzy kablami k=0,72

## Napięcie
Tabela 2. Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napięcia
| typ przewodu/kabla | długość l | przekrój S | przewodność | moc szczyt. oblicz. PB | napięcie znamionowe UN | spadek nap. dopuszczalny | spadek nap. obliczony | Warunek spełniony TAK/NIE
| - | m | mm2 |  | kW | V | % |  | -
1 | RG-ZK
| YAKY 4x35mm2 | 50 | 35 | 33 | 40 | 400 | 4 | 1.0823 | TAK
2 | F1-ZK
| 5xH07V-K 1x16mm2 | 5 | 16 | 57 | 20 | 400 | 4 | 1.1508 | TAK
3 | F2 - R-AC2
| YAKY 5x16mm2 | 5 | 16 | 57 | 20 | 400 | 4 | 1.1508 | TAK
4 | R-AC2 - ZK
| YAKY 5x16mm2 | 20 | 16 | 33 | 20 | 400 | 4 | 1.6243 | TAK