**Zapytanie ofertowe**

**na obsługę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brzeźnio  
 w okresie od podpisania umowy do 28.02.2022 roku.**

Postępowanie o wartości poniżej 130 000 zł netto

Zamawiający: Gmina Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Pełnienie obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego na całym terenie administracyjnym Gminy Brzeźnio na maksymalną liczbę 920 sztuk lamp (opraw) ulicznych;  
2. Liczba lamp oświetleniowych do konserwacji będzie się wahać od 850 do 920 sztuk;  
3. Utrzymanie i konserwacja obejmuje świadczenie w szczególności następujących usług:  
a) wymianę lub naprawę wg potrzeb oświetlenia ulicznego tj. żarówki, dławiki, przewody (usuwanie zwarć i przebić w kablach lub ich wymiana do 10 mb), wymianę bezpieczników na słupach,  
b) wymianę lub naprawę wg potrzeb urządzeń sterujących oświetleniem ulicznym tj. bezpieczniki obwodowe, gniazda i główki bezpiecznikowe, styczniki, zegary sterujące, oraz pozostałe urządzenia mające wpływ na sprawne działanie oświetlenia ulicznego,  
c) kontrolę, regulację i ustawień urządzeń sterujących w zależności od potrzeb – jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,  
d) współpraca z właściwymi Zakładami Energetycznymi w sprawach związanych z zasilaniem energetycznym i właściwymi zarządcami dróg w sprawach zajęcia pasa drogowego podczas wykonywania w/w robót,  
e) bezzwłoczne usuwanie wszelkich uszkodzeń i awarii, jednak nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia. Jeżeli z przyczyn technicznych nie będzie to możliwe Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego, podając przyczynę i termin naprawy,  
f) wymiana opraw oświetlenia ulicznego na nowe – zakupionych przez Gminę Brzeźnio,

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń przewidzianych do konserwacji przed złożeniem oferty.

**Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokonania oceny spełnienia tych warunków.**

**Na potwierdzenie spełnienia wymaganych przez Zamawiającego warunków wykonawca zobowiązany jest złożyć do oferty następujące informacje, dokumenty i oświadczenia :**

**- Wykaz osób**, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć

w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych do prac

związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego.

- minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy na urządzeniach energetycznych

pod napięciem do 1kV oraz ważne badania wysokościowe. Wykaz osób - zał. nr 2

- **Wykaz sprzętu** który będzie używany do realizacji zamówienia – zał. nr 3

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem co najmniej sprawnymi

urządzeniami takimi jak:  
- samochodem typu podnośnik montażowy samojezdny dopuszczonym do wykonywania prac na urządzeniach energetycznych - 1 szt.

**Ocena ofert:**

Zamawiający oceni wartość brutto w okresie jednego roku

- za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy oceniając ją w skali 0-100 pkt

Cn - cena najniższa Cn

Cob – cena oferty badanej X = Cob x 100

Łączne kryterium oceny ofert :

a) c e n a - 100%

Zamawiający wybierze do realizacji przedmiotu zamówienia ofertę wykonawcy, który zaoferuje najniższa wartość brutto. Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej.

b) Wykonawcy będzie wypłacane wynagrodzenie na podstawie zestawienia wykonanych napraw.

Należność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto podane na wystawionej fakturze VAT/rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania oryginału faktury/rachunku wraz z potwierdzeniem napraw przez sołtysów sołectw, w których awaria była usuwana (potwierdzenie musi zawierać datę naprawy, rodzaj , miejsce naprawy, wykaz zużytych części).

**I. Zakres prac konserwatorskich obejmuje:**

1. Wykonanie następujących czynności konserwatorskich i naprawczych wymaganych zgodnie   
z obowiązującymi przepisami w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji oświetlenia elektrycznego, określonymi w Zarządzeniu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 14.09.1987r MP z 1987r nr 29 poz. 230 i zwanymi w dalszej części umowy zasadami

a) oględziny planowe tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu, stanu czystości opraw) oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania

- nie rzadziej niż raz w roku.

b) oględziny kontrolne stanu świecenia źródeł światła nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,

c) naprawy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowanych i kontrolnych, w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmujące wymiany uszkodzonych źródeł światła, opraw wysięgników, elementów układów zasilania i sterowania dławików, kondensatorów bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, naprawy i wymiany uszkodzonych kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych, osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe odgromniki itp. wymiany uszkodzonych i połamanych słupów, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych,

d) przeglądy planowe obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia w terminach nie rzadziej niż 1 raz w roku dla głównych dróg w granicach gminy i wymianę uszkodzonych źródeł światła, opraw, wysięgników, dławików, kondensatorów, bezpieczników, drzwiczek, zabezpieczenia antykorozyjne opraw, wysięgników i latarń, wymiany uszkodzonego osprzętu kablowego i przewodowego obwodów oświetleniowych, pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej rezystancji izolacji i badania kontrolne natężenia oświetlenia

e) przeglądy planowe tablic oświetleniowych i przekaźnikowych sterowniczych w terminach nie rzadziej niż raz w roku obejmujące sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań, urządzeń sterowania, materiałów wymiany uszkodzonych elementów (przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące itp.) regulacje i naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych .

Prowadzić wymaganą zasadami dokumentację eksploatacyjną dla przekazanego do konserwacji oświetlenia, w skład której wchodzą karty oględzin z opisem stwierdzonych nieprawidłowości, karty przeglądów z zakresem wykonanych czynności konserwacyjno- remontowych i wykazem materiałów oraz wyniki pomiarów przeprowadzanych podczas eksploatacji urządzeń oświetlenia.

Dokumentację eksploatacyjną należy sporządzić co najmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i jeden z nich przekazywać Gminie Brzeźnio nie później niż w ciągu 2 tygodni od terminu wykonania wymienionych czynności konserwacyjnych oraz naprawczych.

Niezbędne prace eksploatacyjne , w szczególności takie m.in. jak- oględziny kontrolne, naprawy stwierdzonych uszkodzeń zabezpieczenia opraw przed przyspieszonym zużyciem wskutek wpływu

wilgoci i korozji itp. – będą wykonywane także na urządzeniach i obwodach oświetlenia okresowo wyłączonych z normalnego codziennego funkcjonowania.

Naprawy szkód zniszczeń i dewastacji urządzeń oświetlenia powstałych wskutek działania osób postronnych dokonywane będą w ramach przejętych czynności eksploatacyjnych. Stwierdzone fakty takich szkód o rozmiarach kwalifikujących się do wszczęcia postępowania karnego powinny być przez Urząd zgłaszane do właściwych organów ścigania z jednoczesnym powiadomieniem Rejonu, który jako właściciel urządzeń będzie dochodzi zwrotu kosztów napraw, W analogicznym trybie Urząd będzie informował o uszkodzeniach urządzeń oświetlenia drogowego w wyniku wypadków i kolizji   
w ruchu drogowym, w celu podjęcia przez Rejon starań o zwrot kosztów strat z polis ubezpieczeniowych sprawców tych zdarzeń.

Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia ulicznego i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku będą dokonywane bezzwłocznie.

Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną zabezpieczone w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy, z powodów organizacyjnych i materiałowych.

2. Bieżącą wymianę uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych przewodów, elementów zabezpieczenia opraw oświetleniowych elementów szaf i układów sterowania oświetleniem ulicznym

3. Bieżące usuwanie uszkodzeń w obwodach oświetlenia ulicznego w czasie nie dłuższym 3 dni licząc od zgłoszenia uszkodzenia przez tut. Urząd Gminy (telefonicznie lub fax-em).

4. Usuwanie szkód w obwodach oświetlenia ulicznego spowodowanych skutkami losowymi i działaniem osób trzecich.

5. Okresowa kontrola czasów świecenia oświetlenia ulicznego oraz regulacja urządzeń sterowania oświetleniem ulicznym – w zależności od potrzeb.

6. Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów oświetlenia ulicznego w tym zabezpieczeń antykorozyjnych.

8/ Koszty materiałów koniecznych dla bieżącej eksploatacji ponosi Gmina Brzeźnio, tj. zakup nowych zegarów sterujących, opraw ulicznych z osprzętem, szaf sterowniczych. Pozostałe materiały zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.

II. Rodzaj zamówienia: usługa

III. Miejsce wykonywania zamówienia: teren gminy Brzeźnio

IV. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2022 roku.

V. W sprawach dotyczących zapytania ofertowego informacji udzieli:

Andrzej Andrych – inspektor, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30,

tel. 043/8203026, e-mail: [aandrych@brzeznio.pl](mailto:aandrych@brzeznio.pl)

**VI. Zamawiający przewiduje unieważnienie niniejszego postępowania bez podania przyczyny.**

**VII. Termin składania ofert: do dnia 10.03.2021 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie   
z opisem: „Oferta na obsługę i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brzeźnio”**

VIII. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio (sekretariat).

Oferta złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

……………………………………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego